附件：报价表

玉溪市中医院2022年机房备用精密空调采购报价表

| 序号 | 设备名称 | 基本参数 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调室内机 | ★1、空调具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，制冷量≥30kw，显冷量≥28kw(24℃，50%RH工况下)；送风方式:上送风下回风。 2、送风风量≥9000mJ/h。 3、空调机组的额定供电为380V、三相五线制、50Hz交流电，在供电电斥波动范用不超出 380V±10%时，空调机组应能正常工作。 4、温度调节范围：+15℃～+30℃，温度调节精度：±1℃ 5、湿度调节范围：30%～70%RH，湿度调节精度：±2%RH。 6、控制器采用中文彩色液晶触控屏显示，能够图形化显示温湿度曲线、所有部件输出状态及部件运行计时.具备自动维护提示、故障诊断、部件告警提示等功能.存储历史告警信息≥20000条。 7、采用PTC陶瓷加热器，防止过热，加热功率≥6kW。 8、采用电极式加湿器.加湿量≥8kg/h。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 精密空调室外机 | 室外机全金属外壳材质，抗腐蚀性强，适应多种环境条件，室外风机转速无级可调，与室内机配套。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 辅材 | 含空调主电源线，空调冷媒管，室内机支架，室外机支架及保护架，制冷剂及调试安装等所有费用。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 精密空调室内机 | ★1、空调具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，制冷量≥15kw，显冷量≥14kw(24℃，50%RH工况下)；送风方式:上送风下回风。 2、送风风量≥4200mJ/h。 3、空调机组的额定供电为380V、三相五线制、50Hz交流电，在供电电斥波动范用不超出 380V±10%时，空调机组应能正常工作。 4、温度调节范围：+15℃～+30℃，温度调节精度：±1℃。 5、湿度调节范围：30%～70%RH，湿度调节精度：±2%RH。 6、 控制器采用中文彩色液晶触控屏显示，能够图形化显示温湿度曲线、所有部件输 出状态及部件运行计时.具备自动维护提示、故障诊断、部件告警提示等功能.存储历史告警信息≥20000条。 7、采用PTC陶瓷加热器，防止过热，加热功率≥6kW。 8、采用电极式加湿器.加湿量≥3kg/h。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 加湿模组 | 原空调（型号佳力图13AD15（15KW））无加湿功能，增加加湿模组。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 精密空调室外机 | 室外机全金属外壳材质，抗腐蚀性强，适应多种环境条件，室外风机转速无级可调，与室内机配套。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 辅材 | 含空调主电源线，空调冷媒管，室内机支架，室外机支架及保护架，制冷剂及调试安装等所有费用。 | 1 | 项 |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

备注：报价金额为含税价格，包括利润、运输、空调主电源线、空调冷媒管、室内机支架、室外机支架及保护架、制冷剂及调试安装等所有费用。安装完毕达到采购使用需求。

服务承诺：

供应商名称：

法人或授权人签字：

联系电话：

时间：2022年   月   日