附件

干式变压器温度控制器购置参数响应

| 序号 | 招标参数、技术规格 | 投标设备响应参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设备的名称、数量、产品定位 |  |
| 1.1 | 名称：干式变压器温度控制器 |  |
| 1.2 | 数量： 1套 |  |
| 1.3 | 定位： 产品为国内知名品牌，全新原装整机 |  |
| 2 | 系统设备的资质要求、标准要求 |  |
| 2.1 | 系统设备必须按照JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》生产标准生产；通过ISO9001-2000《国际质量管理体系》认证；通过IEC61000-4-1995《国际标准》、GB/T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术》标准及其它相关证明文件。 |  |
| 3 | 基本技术参数 |  |
| 3.1 | 环境温度：-10~+55℃ |  |
| 3.2 | 环境湿度：5~90% |  |
| 3.3 | 工作电压:220VAC±10% |  |
| 3.4 | 工作频率：50HZ或60HZ（±2HZ） |  |
| 3.5 | 测量范围：0.0~200.0℃或-30~240℃ |  |
| 3.6 | 测量精度：±1%FS（温控器0.5级，传感器0.5级） |  |
| 3.7 | 分辨力：0.1℃ |  |
| 3.8 | 风机输出总容量：6A/250VAC |  |
| 3.9 | 控制输出容量:5A/250VAC；5A/30VDC （阻性） |  |
| 3.10 | 温控器功率:≤8W |  |
| 4 | 功能 |  |
| 4.1 | 三相巡回测量并显示/最大值测量并显示；两种测量功能相互切换 |  |
| 4.2 | 输入开路及故障自检显示并输出 |  |
| 4.3 | 冷却风机自动启停输出 |  |
| 4.4 | 超温报警显示并输出 |  |
| 4.5 | 超温跳闸显示并输出 |  |
| 4.6 | 风机手动控制/自动控制状态显示、输出、相互切换 |  |
| 4.7 | 风机定时启/停控制功能 |  |
| 4.8 | 各通道显示值数字补偿 |  |
| 4.9 | “黑匣子”功能 |  |
| 4.10 | 输出状态检测 |  |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 质保期≥1年 |  |

| 品牌 | 报价 |
| --- | --- |

联系人：

联系电话：

公司名称（盖章）：

2020年  月  日