配电室设备配件询价单

| 序号 | 项目 | 型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#、2#、主变温控仪已损坏，因现场运行环境特殊，建议及时更换，以免因温控仪故障散热不良引发变压器损伤。 | LD-B10-10D | 2 |  |
| 2 | 配电室电容补偿柜柜内补偿回路采用熔断保护，现场检查发现大部分熔断器已烧坏，部分接触器及回路导线已烧坏。1、由于熔管动作后不可恢复，属于消耗件，建议更换为DZ47/D型空开； | DZ47/D | 16 |  |
| 3 | 1#、2#变压器电容补偿控制器已损坏，建议更换，防止因补偿不足产生供电部门考核。 | JKG2B | 2 |  |
| 4 | 施奈德高压进线备自投因直流电源故障拒动，需及时处理。 | 6-FNM-930G | 2 |  |
| 5 | 2#变压器0.4kV4031隔离开关馈线柜柜内端子排已因空开故障烧毁，现配电柜处于运行状态，需及时更换，防止引发触电或电气火灾。 | TD-1510 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 24 |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、安装等一切费用。

2、请各家公司于2020年7月24日11:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公公司名称     盖章

日期2020年7月20日