附件：

玉溪市中医医院配电室内电力设备预防性试验报价单

| 序号 | 设备名称 | 试验内容及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV真空断路器 | - 绝缘电阻测试； - 导体电路电阻测量； - 整体、断口交流耐压试验； - 分、合闸时间特性测量； - 分、合闸同期性测试； - 分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻； - 断路器机械操作、闭合试验； | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 10KV避雷器 | - 测量金属氧化物避雷器及底座绝缘电阻； - 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流； - 避雷器在线监测仪试验； | 组 | 6 |  |  |  |
| 3 | 10KV变压器（干式） | - 绕组绝缘电阻测试； - 绕组吸收比测试； - 铁芯绝缘电阻测量； - 高、低压绕组直流电阻测量； | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 0.4KV电容补偿柜 | - 绝缘电阻测试； - 电容量检查； - 电容投切动作检查； | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 0.4KV切换柜 | - 绝缘电阻测试； - 切换动作检查； | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 0.4KV进线柜、并联柜、馈线柜 | 1、整组绝缘电阻测试； | 台 | 15 |  |  |  |
| 7 | 配电室内的绝缘工具、设施 | - 完好性检查； - 绝缘电阻测试； - 耐压性测试； | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计金额： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、根据南方电网《电力设备预防性试验规程》的相关要求，以及云南省电力部门的相关管理规定。配电室中的电力设备需要按照周期进行预防性试验。根据医院配电室的具体情况，本次预防性试验，参与本次询价采购的公司，需要按照国家电力部门关于“承装修试类资质申请条件”中的第六条或第十二条以上的规定，即取得五类及以上资质：

取得五级承装类承装（修、试）电力设施许可证的，可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装活动。申请人应当具备下列条件：

（一）法人资格和完善的组织机构；

（二）净资产150万元以上；

（三）技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施安装管理工作的经历，具有电力相关专业初级以上技术任职资格；

（四）专业技术及经济管理人员5人以上，其中具有电力相关专业初级以上技术任职资格的人员2人以上；

（五）持进网作业许可证电工10人以上，其中高压电工5人以上，特种电工2人以上；

（六）预算、质检人员各1人以上，安装工长2人以上；

（七）健全有效的安全生产组织和制度，依法开展安全培训工作，专职安全监督人员1人以上；

（八）与可承担工程范围相适应的施工机具设备并提供设备清单、第三方检定合格报告，设备清单见附表。

（九）健全的技术档案管理制度。

2、报价包含税收、人工、配送、安装等一切费用。

3、请各家公司于2021年1月22日下午17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2021年1月18日