附件1

玉溪市中医医院报价单

| 公司名称（签章） |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 项目名称 | 机房精密空调维护保养服务 |
| 服务时间 | 1年 |
| 项目报价（人民币）含税 | 我公司对本次投标内容的总报价为： 人民币： 大 写： |
| 服务承诺 | 满足维护保养服务要求。 年 月 日 |

附件2

维护保养服务要求

服务范围：

1、对当前故障空调进行维修。

2、对空调后期进行维护维保服务。

数量：2台

型号：佳力图MEAD301（30KW），13AD15（15KW）

全包代维：乙方通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段，使甲方设备正常、安全的运行，保证甲方机房空调的正常使用。合同有效期内，空调机所有零部件在使用中发生损坏，如需更换配件，乙方应在3日内提供配件并更换，无需甲方承担任何费用。

维保服务标准及内容：

乙方须定期（每年不少于四次即每三个月至少一次）为甲方提供全面的阶段性巡检，维护保养，具体内容如下：

1、控制系统的维护

空调系统的维护人员检查空调系统是否在正常运行。

1）从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常；

2）如有报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因；

3）检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常；

4）对压缩机和加湿器的运行参数进行分析

2、压缩机的巡回检查及维护

1）检查压缩机的运转情况

2）检查压缩机发热程度，检查是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。

3）观察制冷剂的液面，看是否缺少制冷剂。

4）测量在压缩机运行时的电流、吸排气压力以及吸排气温度是否正常。

5）检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。

3、冷凝器的巡回检查及维护

1）空调室外机的维护，检查冷凝器的固定情况，看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象，以免对冷媒管线及室外机造成损坏。

2）检查冷媒管线有无破损的情况,检查冷媒管线的保温状况。

3）检查风扇的运行状况：主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况，在风扇运行时是否有异常震动，扇叶在转动时是否在同一个平面上。

4）检查冷凝器是否脏堵，下面是否有杂物影响风道的畅通，从而影响冷凝器的冷凝效果；检查冷凝器的翅片有无破损的状况。

5）检查冷凝器工作时的电流是否正常，从工作电流进一步判断风扇的工作情况是否正常。

6）检查调速开关是否正常，观察在规定的压力范围内，调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。

4、蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护

检查蒸发器盘管是否清洁，是否有结霜的现象出现，以及蒸发器排水托盘排水是否畅通。

5、加湿系统的巡检及维护

1）观察加湿罐内是否有沉淀物质，如有就要及时冲洗。

2）检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常。

3）检查加湿罐排水管道是否畅通。

4）检查蒸汽管道是否畅通，保证加湿系统的水蒸汽能够正常为计算机设备加湿。

5）检查漏水探测器是否正常。

6、空气循环系统的巡回检查及维护

考虑空调系统的空气过滤器、风机及到计算机设备的风道等因素。做好以下的维护工作：

- 在设备移动后检查机房内的气流状况，看是否有气流短路的现象发生，同时在新设备的位置是否存在送风阻力过大的情况。

2）检查空调过滤器是否干净，如脏了应及时更换或清洗。

3）检查风机的运行状况：主要是检查风机各部件的紧固情况及平衡，检查轴承、皮带、共振等情况。

4）测量电机运转电流，是否在规定的范围内，判断电机是否是正常运转。

5）测量温、湿度值，与面板上显示得值进行比较，如有较大的误差，应进行温度、湿度的校正，如误差过大应分析原因。

6）检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压是否正常。